

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПАДАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16.04.2024 г. № 14

**Об утверждении Плана по приведению источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Паданского сельского**

**поселения на 2024 – 2025 годы и Правил учета и проверки**

**наружного противопожарного водоснабжения на территории**

**Паданского сельского поселения**

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и в целях создания условий для забора воды из источников наружного водоснабжения и обеспечения доступа к источникам водоснабжения, используемым для пожаротушения на территории Паданского сельского поселения, Уставом муниципального образования «Паданское сельское поселение Медвежьегорского муниципального района, в целях предупреждения пожаров и гибели на них людей на территории Паданского сельского поселения, администрация Паданского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить План мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории Паданского сельского поселения на 2024-2025 годы (приложение N 1).

2.Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Паданского сельского поселения (приложение N 2).

3. Руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения, рекомендовать:

**-**уточнять перечень источников противопожарного водоснабжения, вносить их в реестр и вести строгий учет их количества и технического состояния; определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций, учреждений для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния;

**-**принимать немедленные меры по устранению недостатков в системе противопожарного водоснабжения, выявленных в ходе проведенной инвентаризации;

**-**оборудовать все источники противопожарного водоснабжения и содержать их в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности "Свод Правил СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты", раздел "Источники наружного противопожарного водоснабжения";

**-**восстанавливать доступ к пожарным гидрантам, производить своевременную очистку люков пожарных гидрантов от грязи, льда и снега;

**-**принять меры по обеспечению беспрепятственного подъезда к источникам водоснабжения пожарных автомобилей для забора воды в целях пожаротушения;

**-**в случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям с массовым пребыванием людей, обеспечить информирование подразделения пожарной охраны о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или других видов работ. Принять меры по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники по объездным маршрутам к указанным зданиям в случае возникновения пожарной опасности.

4. Довести данное Постановление до всех заинтересованных лиц.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Паданского сельского поселения в сети Интернет.

1. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Паданского

сельского поселения Ю.Н. Мосийчук

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Паданского сельского поселения

от 16.04.2024 г. №

**План мероприятий по приведению источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Паданского сельского поселения**

**на 2024 — 2025 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**    **п/п** | **Планируемые мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** |
| 1 | Провести общую инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения | Глава Паданского сельского поселения, командир ОП ПЧ № 29 по охране с. Паданы, депутат или председатель ТОС проверяемого населенного пункта | январь –февраль 2024 года |
| 2 | Проводить детальный анализ противопожарной обстановки на территории поселения с выработкой конкретных решений по достижению требуемого уровня пожарной безопасности | Администрация Паданского сельского поселения, командир ОП ПЧ № 29 по охране с. Паданы | май-июнь 2024 года |
| 6 | Проведение проверки, при необходимости текущего ремонта пожарных пирсов на территории сельского поселения | Администрация Паданского сельского поселения, командир ОП ПЧ № 29 по охране с. Паданы | Ежегодно (в апреле и мае месяце) |
| 3 | Проведение работ по установке светоотражающих указателей пожарных водоемов | Администрация Паданского сельского поселения | ежегодно |
| 4 | Подготовка источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний  и осенне-зимний периоды | Администрация Паданского сельского  поселения | ежегодно |
| 11 | Направление руководителям организаций, предприятий и учреждений независимо от форм собственности рекомендаций о необходимости проведения проверок соответствия нормам пожарной безопасности источников противопожарного водоснабжения и инвентаря. | Администрация Паданского сельского поселения | Ежегодно (апрель-май) |

Приложение 2

к Постановлению Администрации Паданского сельского поселения

от 16.04.2024 г. №

**Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Паданского сельского поселения**

**1. Общие положения**

1**.** Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования «Паданское сельское поселение» Медвежьегорского муниципального района и обязательны для исполнения всеми руководителями организаций и учреждений, расположенных на территории сельского поселения, имеющих источники противопожарного водоснабжения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм.

2. Наружное противопожарное водоснабжение - хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм.

3**.**Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несут учреждения и организации, в ведении которых они находятся.

4. Отдельный пост пожарной части по охране с. Паданы имеет право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

**2.Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения**

1.Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

**-**качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

**-**точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

**-**систематическим контролем за состоянием водоисточников;

-своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2**.**Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (Свод Правил СП 8.13130.2009). Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

3. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и площадкой, обеспечивающей свободный разворот пожарной техники. При наличии "сухого" и "мокрого" колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В "сухом" колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

4. В помещениях насосных станций объекта вывешивается общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. Порядок включения насосов-повысителей должен определяться инструкцией.

5.Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

**3.Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения**

1**.**Предприятия, организации обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с отдельным постом пожарной части № 29 по охране с. Паданы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

2.С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, их владельцы совместно с представителем администрации поселения и отдельного поста пожарной части № 29 по охране с. Паданы проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3**.**Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

4.При проверке пожарного водоема проверяется:

**-**наличие на видном месте указателя установленного образца;

**-**возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

**-**степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;

**-**наличие площадки перед водоемом для забора воды;

**-**герметичность задвижек (при их наличии);

**-**наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

5.При проверке пожарного пирса проверяется:

**-**наличие на видном месте указателя установленного образца;

**-**возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;

**-**наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;

**-**визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды.

6**.**При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

**4.Инвентаризация противопожарного водоснабжения**

1**.**Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

2**.**Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

3**.**Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением Главы Паданского сельского поселения создается комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления сельского поселения, местной пожарной охраны, владельцы источников противопожарного водоснабжения, депутаты избирательных округов, председатели ТОС населенных пунктов.

4**.**Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

**-**вид, численность и состояние источников противопожарного

водоснабжения, наличие подъездов к ним;

**-**причины сокращения количества водоисточников;

**-**выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, колодцев.

5**.**По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

**5.Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения**

1**.**Лица, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с Федеральной противопожарной службой.

# 6.Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях

1.Ежегодно в октябре - ноябре лица, в ведении которых находятся источники противопожарного водоснабжения, производят подготовку противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

**-**проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

**-**произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам.